1	Канал передачи	1

1.1	Канальный уровень	1

1.2	Дисциплина доступа к каналу связи, хост	1

1.3	Дисциплина доступа к каналу связи, контроллеры	1

2	Располагаемые ресурсы	2

3	Журнал регистрации событий и  «online» события	2

3.1	Формат хранения событий в журнале	2

3.2	Формат «online» событий	3

3.3	Коды событий	3

4	Логическая структура пакета, спецификация обмена	4

4.1	Общий вид пакета «запрос»:	4

4.2	порядок обслуживания запроса	5

4.3	Коды запросов:	5

4.3.1	0 – технологический сброс	5

4.3.2	1– загрузка текущего времени	5

4.3.3	2 – загрузка карты с правами	5

4.3.4	4 – Загрузка конфигурации контроллера	5

4.3.5	5 – установка режимов доступа	8

4.3.6	6 – запрос состояния контроллера	8

4.3.7	7 – запрос состояния задания №	9

4.3.8	8 – доставка «online» события (событий)	9

4.3.9	9 – запрос списка контроллера	9

4.3.10	0x0a – загрузка мастер карт	9

4.3.11	0x0b – удаление карты	9

4.3.12	0x0с – принять к обработке карту с правами	9

4.3.13	0x0d – прямое управление выходами	9

4.3.14	0x0e – чтение журнала регистрации событий контроллера	10

4.3.15	0x0f – запрос серийного номера (адреса)	10

4.3.16	0x10 – загрузка временных параметров доступа	10

4.3.17	0x11 – загрузка кода семейства для PIN	11

4.3.18	0x12 – очистка буфера «online» событий	11

4.4	Общий вид пакета «ответ»:	11

4.5	Коды ответов	11

# Канал передачи

Для унификации логики обмена с контроллерами, т.к. контроллер может находиться как в локальной выделенной сети, так и удалённо, с доступом через IP среду передачи, модель обмена полагается одноранговой, с произвольным доступом к каналу связи.

Существующие, в данные момент, конверторы интерфейсов работают в стандарте RS485  и не могут детектировать коллизии, возникающие в канале, хост работает под управлением ОС (Win/Linux) и контроль коллизий передачи, для него, крайне затруднён. Поэтому  разрешение коллизий доступа к каналу передачи возлагается на контроллеры, для чего в них устанавливаются приемопередатчики стандарта CAN. На физическом уровне RS485 и CAN совместимы.

## Канальный уровень

Используются обычные, для нас, параметры: скорость 115200, один стоп бит, без бита чётности.

## Дисциплина доступа к каналу связи, хост

- Прием.

Признаком начала нового, не искаженного пакета, является прием непрерывного блока длиной более 5 байт, имеющих значение 0х55. Все данные, поступившие до момента детектирования начала нового пакета, хостом отбрасываются. После детектирования начала нового пакета, контроллер ожидает приема байта со значением отличным от 0х55, отбрасывает его и считает следующий байт началом информационной части пакета.

- Передача

Хост передает в канал 10 байт со значением 0x55 (0,86ms), возможно, вызывая коллизию доступа, 1 произвольный байт, и,  сразу за ним, свой информационный блок. Интервала, между блоком 0х55 и информационным, быть не должно.

## Дисциплина доступа к каналу связи, контроллеры

- Прием.

Приняв байт, контроллер перезапускает таймер защитного интервала, выделяемого для начала ответа адресованного хостом контроллера. Величина интервала – случайное значение в диапазоне 0,56 -:- 3ms (6 – 32 байта). Это значение генерируется до приема первого байта и в процессе приема не изменяется. Признаком начала нового, не искаженного пакета, является прием непрерывного блока длиной более 5 байт, имеющих значение 0х55. Все данные, поступившие до момента детектирования начала нового пакета, контроллером отбрасываются. После детектирования начала нового пакета, контроллер ожидает приема байта со значением отличным от 0х55, отбрасывает его и считает следующий байт началом информационной части пакета. При этом, если это пакет в адрес данного контроллера, значение для регенерации устанавливается равным  0,17ms (2 байта). Таким образом, адресованный контроллер дает время конвертору интерфейса переключиться с передачи на прием, и имеет 0,35ms (4 байта) форы, для начала передачи ответа.

- Передача

Контроллер не начинает передачу, если в канале в данный момент уже идет обмен (запущен таймер ожидания окончания передачи).

Контроллер, первым завершивший интервал, передает 5 случайных, но отличных от 0х55, байт, (существует вероятность одновременного завершения задержки) затем блок из 10 байт 0x55, один произвольный байт и сразу вслед за ним свою информационную посылку.

При обнаружении коллизии (по контролю эха) контроллер прекращает текущую передачу и переключается на прием на случайное время продолжительностью 0,56 -:- 3ms (6 – 32 байта).

# Располагаемые ресурсы

Размер внутренней записи о карте – 8 байт (список контроллера не имеет указателей, карту сопровождает признак актуальности записи), размер записи о событии – 16 байт. Страница 0 занята под конфигурационные данные. Полный размер хранилища  карт и событий – 2047 х 256 = 524032 байт. Согласно Т.З. количество карт – 8000 (250 страниц), оставшееся пространство вмещает 28752 записей о событиях.

# Журнал регистрации событий и  «online» события

Все события контроллера снабжены уникальным четырёхбайтным идентификатором (ID).

При наступлении события контроллер сохраняет его в журнале. Находясь на связи, контроллер пытается доставить событие немедленно в формате: ID события, код события, номер карты (состояние входов/выходов +  маска указывающая на изменение). Время в «онлайн событии» не передается. Хост должен подтвердить получения события. Поскольку время реакции хоста велико, он  может передать подтверждение получения в одном кадре с запросом или командой управления в адрес контроллера отправившего сообщение о событии. Контроллер ожидает подтверждение получения 120ms, после чего повторяет попытку доставки. Если за время ожидания происходит новое событие, оно добавляется к буферу не доставленных событий, после чего делается попытка доставить буфер целиком. То есть, при наступлении нового события делается попытка доставки всех не подтвержденных.

После включения питания, если таймер-календарь не загружен, контроллер инициализирует таймер значением  0:0:0  1 января 1 года и продолжает отсчет времени от этой даты. Признак относительности времени – 0xff в поле «год» журнала регистрации событий.

Событие «загрузка времени» порождается только если установка времени происходит при не загруженном таймере календаре и содержит в полях секунда-месяц устанавливаемое время, а в поле «UI0-39» отностительное время.

Для чтения журнала хост должен указать начало диапазона ID событий для чтения. Контроллер отправляет блок удовлетворяющих запросу (ID >= запрошенного) не фрагментированных событий, исходя из доступного размера буфера  передачи. Для продолжения чтения, мастер должен повторить запрос, скорректировав, при необходимости, стартовые параметры. Если событий с указанными параметрами не обнаружено, отправляется ответ «нет событий соответствующих запросу».

Поскольку никаких указателей журнал не имеет, никакое подтверждение доставки контроллеру не требуется.

Если до подтверждения получения доставки наступило новое событие – оно добавляется в буфер. Повтор передачи не критичен, т.к. события имеют сквозную нумерацию и их можно различить по ID. Контроллеру требуется подтверждения на пакет с последним номером транзакции. Подтверждения получения предыдущих его не интересуют. Повторная передача выполняется через 120ms. Хост может передать подтверждение как отдельным пакетом (контроллер всегда подтверждает получение пакетом «ОК», «транспортный ОК» или «занят»), так и в кадре загрузки или передачи прав.

## Формат хранения событий в журнале

События хранятся в журнале записями по 16 байт в следующей раскладке:

address 		                  address + 15

DATA0	DATA1	.............	DATA15

Где:

ID0-31	4 байта		идентификатор события

ev0-7	1 байт		код события

s0-3L	4 бит	0-9	секунды события, младшая цифра BCD

s0-3H	4 бит	0-5	секунды события, старшая цифра BCD

m0-3L	4 бит	0-9	минуты события, младшая цифра BCD

m0-3H	4 бит	0-5	минуты события, старшая цифра BCD

h0-3L	4 бит	0-3	час события, младшая цифра BCD

h0-3H	4 бит	0-2	час события, старшая цифра BCD

d0-3L	4 бит	0-9	день месяца события, младшая цифра BCD

d0-3H	4 бит	0-3	день месяца события, старшая цифра BCD

M0-3L	4 бит	0-9	месяц события, младшая цифра BCD

M0-3H	4 бит	0-1	месяц события, старшая цифра BCD

Y0-3L	4 бит	0-9	год события, младшая цифра BCD

Y0-3H	4 бит	0-9	год события, старшая цифра BCD

UI0-39	5 байт		номер карты или время в секундах от включения питания или расшифровка события с входами/выходами

## Формат «online» событий

Предполагается, что хост сам ведёт журнал для online событий, дозапрашивая отсутствующие события из контроллера. ID online события всегда совпадает с ID события в журнале контроллера.

События передаются в следующем формате:

address 		                  address + 9

DATA0	DATA1	.............	DATA9

Где:

ID0-31	4 байта		идентификатор события

ev0-7	1 байт		код события

UI0-39	5 байт		номер карты или время в секундах от включения питания или расшифровка события с входами/выходами

## Коды событий

Структура кода события:

Где:

Код	3 бита		код события (для группы № 1 – установленный режим доступа)

Nr	1 бит		номер считывателя (в группе № 2 не используется  и может быть занят под старший бит кода)

Группа	4 бита		номер группы событий

- Группа «0»

Поле «UI0-39» в записи о событии содержит идентификатор пользователя.

Значения идентификатора пользователя:

Номер карты	для событий связанных с предъявлением карты

«0»	для событий инициированных хостом

«-1»	для не авторизованных событий (по кнопке ДУ)

Значения:

0х01 – проход пользователя точка доступа 0

0х09 – проход пользователя точка доступа 1

0х02 – отказ в доступе по недостатку прав точка доступа 0

0х0a – отказ в доступе по недостатку прав точка доступа 1

0х03 – отказ в доступе по состоянию ИМ (блокировка по входу «HOLD») точка доступа 0

0х0b – отказ в доступе по состоянию ИМ (блокировка по входу «HOLD») точка доступа 1

0х04 – предъявлено  точка доступа 0 (закладка на прямое управление)

0х0c – предъявлено  точка доступа 1

0х05 – отказ от прохода точка доступа 0

0х0d – отказ от прохода точка доступа 1

0х06 – отказ в доступе по состоянию Т.Д. (предъявлено offline, при запрете локального поиска) 0

0х0e – отказ от прохода точка доступа Т.Д. (предъявлено offline, при запрете локального поиска) 1

0х07 – нет в списке, предъявлена Т.Д. 0

0х0f – нет в списке, предъявлена Т.Д. 1

- Группа «1»

Поле «UI0-39» в записи о событии содержит идентификатор пользователя.

Значения идентификатора:

Номер карты	для событий связанных с предъявлением карты

«0»	для событий инициированных хостом

Значения:

0х10 – смена режима  точка доступа 0 младшие три бита – установленный режим

0х18 – смена режима   точка доступа 1 младшие три бита – установленный режим

- Группа «2» события собственно контроллера

0х20 – изменение состояния входов, «UI0-39» содержит расшифровку события

0х21 – изменение состояния выходов, «UI0-39» содержит расшифровку события

Формат расшифровки события с входами/выходами:

Где:

IN/OUT mask	– маска нормализованных состояний входов или выходов

Event mask	– маска указывающая на вход или выход на котором произошло изменение

Контроллер не порождает групповых событий, каждое событие со входами/выходами будет оформлено отдельной записью, даже если они произошли строго одновременно.

0х22 – включение питания, значение «UI0-39» не определенное

0х23 – выключение питания, значение «UI0-39» не определенное

0х24 – восстановление таймера-календаря,  «UI0-39» содержит относительное время, генерируется, если загрузка происходит при разрушенном таймере – календаре. Событие внутрисистемное, пользователю не показывается.

0х25 – потеря связи с хостом, значение «UI0-39» не определенное

0х26 – восстановление связи с хостом, значение «UI0-39» не определенное

0х27 – «взлом», значение «UI0-7» номер «двери»

0х29 – «закрыто» (после «открыто долго»), значение «UI0-7» номер «двери»

- Группа «3» расширения списка событий

0х30 – отказ в доступе Т.Д. 0 – направление

0х38 – отказ в доступе Т.Д. 1 – направление

0х31 – проход с нарушением по направлению Т.Д. 0

0х39 – проход с нарушением по направлению Т.Д. 1

0х32 – отказ в доступе Т.Д. 0 – время

0х3a – отказ в доступе Т.Д. 1 – время

0х33 – проход с нарушением по времени Т.Д. 0

0х3b – проход с нарушением по времени Т.Д. 1

0х34 – отказ в доступе Т.Д. 0 – установлен проход по одному

0х3с – отказ в доступе Т.Д. 1 – установлен проход по одному

0х35 – доступ запрещен оператором Т.Д. 0

0х3d – доступ запрещен оператором Т.Д. 1

0х36 – «открыто долго» Т.Д. 0, «UI0-39»  пользователь не закрывший дверь

0х3e – «открыто долго» Т.Д. 1«UI0-39»  пользователь не закрывший дверь

# Логическая структура пакета, спецификация обмена

## Общий вид пакета «запрос»:

Где:

Addr	- 2 байта	производственный адрес адресата (для контроллера - собственный)

trN	- 1байт	номер пакета (фактически номер задания), выдается инициатором обмена

CMD	- 6 бит	код запроса, установленный бит 7 – признак наличия в пакете подтверждения  доставки

Len	- 1 байт	длина информационной части: DATA0-n + 2 байта CRC информационной части

CRChead	- 2 байта	CRC16 на 0хА001 для «заголовка» (Addr  TrN, CMD, Len)

Длина «заголовка» фиксированная, 7 байт

DATA0-n	- не более 252 байт	данные пакета

LoCRC, HiCRC	- 2 байта		CRC16 от DATA0 до DATAn на полиноме 0xA001 (наш обычный)

Если бит 7 CMD == 1, пакет содержит подтверждение доставки пакета, тогда DATA0 == № пакета на который дается подтверждение, DATA1 статус завершения. Актуально только для  хоста. Контроллер всегда подтверждает доставку отдельным кадром. Если у хоста, на момент получения «online» события, нет нового задания для контроллера, он подтверждает получение блока с CMD == 8 и установленным битом 7.

## порядок обслуживания запроса

порядок обслуживания запроса следующий:

Контроллер получает задание

Если не занят и не завершал исполнения команды:

- Отвечает «транспортный ОК»

- Запоминает номер задания

- Устанавливает состояние «занят»

- Начинает исполнение команды

Если не занят и завершил исполнение команды:

- Проверяет номер задания, при совпадении возвращает статус завершения (и данные), при не совпадении:

- Отвечает «транспортный ОК»

- Запоминает номер задания

- Устанавливает состояние «занят»

- Начинает исполнение команды

Если занят

- Отвечает «занят выполнением команды» по «№ задания»

Состояние задания лучше выяснять отдельным запросом, можно повторять задание целиком или посылать новое, но данные, до выполнения предыдущего задания приняты контроллером всё равно не будут.

## Коды запросов:

### 0 – технологический сброс

Технологический сброс контроллера полная очистка списка и журнала, возврат к заводским установкам. Выполняется значительное время (до 5 сек).

mess == 0x00

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» в ответ на запрос состояния задания.

### 1– загрузка текущего времени

загрузка текущего времени

mess == 0x01, data0(секунды) data1(мин.), data2(час.) data3(день нед.) data4(дата), data5(месяц), data6(год) текущее время BCD, data7(час), data8( день), data9(месяц), data10(направление 0 +час 1 -час) граница перевода времени.

Контроллер сравнивает свежеполученное условие перевода с тем, что хранит и, если оно не изменилось, ничего в энергонезависимую память не пишет. Пока находится на связи (т.е. получает подтверждения на события) перевод не выполняет, предполагается, что хост всё сделает сам. После корректировки хост должен отменить условие, перевода послав в качестве границы все "0", либо новую границу.

При пропадании связи контроллер начинает проверять текущее время на превышение границы перевода и, если надо, переводит и запоминает, что уже переводил.

Ответ контроллера – «ОК». Затем, если загрузка происходит при разрушенном таймере - календаре

доставит «online» событие «загрузка времени»

### 2 – загрузка карты с правами

Загрузка карты (карт) с правами. Одним кадром может быть загружено до 30 карт (размер входного буфера)

mess == 0x02, data0(младший байт) – data4(старший байт) код карты, data5 -  права на считывателе0(младший нибл), на считывателе1, data6 – номер группы(права по времени) на считывателе 0(младший нибл), на считывателе1. При загрузке номера группы большего чем 5, контроль по времени выключен

Права пользователя:

0			– только доступ

1			– доступ и смена режима

2 			– «вездеход» используется хостом, не инициирует процесс смены  режима доступа.

3, 4 			– зарезервировано для внутри контроллерного использования

Установленный бит 3 	– аналог «Кронверк - главный»

f (четырехбитная (-1)) 	– карта запрещена

Контроллер проверяет наличие карты, при наличии в списке, заменяет права.

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» в ответ на запрос состояния задания.

### 4 – Загрузка конфигурации контроллера

настройка входов/выходов, генерации событий, ИМ, считывателей, и характерных времен срабатывания и индикации (в одном кадре, для упрощения логики контроллера)

С точки зрения хоста контроллер обладает 12 физическими «линиями» In/Out, которые могут быть распределены как входы, выходы или назначены для выполнения предопределённых функций СКУД. Выход, исполняющий предопределённую функцию не доступен для внешнего управления.

Далее, дается перечисление и описание элементов конфигурации контроллера в порядке следования при загрузке.

Свойства физических «линий»

|  | Предопределённая функция СКУД | Особенности использования при прямом управлении |
| --- | --- | --- |
| Линия 0 | кнопка ДУ | только вход |
| Линия 1 | датчик двери | только вход |
| Линия 2 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 3 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 4 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 5 | управление ИМ | только выход, выход – переключаемые контакты реле |
| Линия 1.0 | кнопка ДУ1 | только вход |
| Линия 1.1 | датчик двери1 | только вход |
| Линия 1.2 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 1.3 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 1.4 | «STOP 0/1» или «HOLD 0/1» или не используется. Исполняемая функция определяется привязками «HOLD», «STOP» | вход или выход, выход – открытый коллектор |
| Линия 1.5 | управление ИМ1 | только выход, выход – переключаемые контакты реле |

Надо определить вид конфигурации на момент поставки. С включенным контролем питания, тампера и аккумулятора устройство «заточено», скорее, под турникет.

Предлагаю: линии 0/1. 2,4 – входы (стопы выключены), линии 0/1. 3 – «HOLD», все остальные – предопределённая функция СКУД

Описание линии:

Где:

I/O num	– номер входа (выхода) для генерации событий

Type	– тип:

0 – вход

1 – выход

2 – исполнение предопределённой функции

Lvl	– логический уровень активизации (только для входов) – исключен, читать – для входов и выходов.

Ev	– порождать событие при изменении

Время  индикации (каждая установка 4 байтa) для: «проход разрешен», «проход запрещен», время до «открыто долго», «открыто долго», «ожидание прав», характерное время активизации ИМ.

Значение:

0 – не активизируется

1 – 1048574(0x0FFFFE) время активизации в квантах по 50мс (14ч.30м)

«-1» – «навсегда»

Байт – описатель ИМ (импульсный, закрытие после открытия итд)

Значение:

Бит:

0 –  Блокировка замка возможна только после открывания двери(импульсный замок)

1 –  Снятие разблокировки после:

0 – открывания

1 – закрывания

2  –  «проход по одному»

3  –  «не генерировать взлом»

- Бит0 – значение 0 - замок самостоятельно возвращается в заблокированное состояние после снятия разблокировки. Значение 1 - это китайский замок, выпускающий ригель только после закрывания, дверь невозможно запереть, если она не открыта. Контроллер, в этом случае, начнет отсчитывать время до «открыто долго» сразу после подачи разблокировки. Импульсный – не импульсный определяется характерным временем срабатывания выхода управления ИМ.

- Бит1 – значение 0 - обычные электромеханические замки, значение 1 - «самодельные» с электромагнитом, у которых ригель без скоса и дверь с таким не захлопнуть, или нормальный электромагнитный замок на лёгкой двери (если закрывать дверь с запитанным замком, дверную ручку выдернет из руки)

- Бит2 –  значение 1 – запрос доступа во время уже предоставленного доступа  в том же направлении  будет отклонен. Генерируется событие «запрет – причина «проход по одному» Блокировка встречного направления обеспечивается соединением линий «HOLD»

- Бит3 –  значение 1 –  во время прохода во встречном направлении (активен вход «HOLD») событие «взлом» не порождается.  Опция предназначена для работы с турникетами, имеющими 1 датчик прохода. Оставлена для совместимости с моноблоками, может не использоваться, т.к. в данном устройстве этот функционал обеспечивается установкой общего датчика прохода.

.

Байт – описатель считывателей,

Бит 0 – номер точки доступа для журнала (0/1)

Бит 1 – разрешить поиск в локальном списке при потере соединения

Бит 2 – не использовать внутренний список («только запрос») при работе «online», поиск не выполняется, порождается событие  «предъявлена карта»

Бит 3 – генерировать запрос – событие  «предъявлена карта» порождается вне зависимости от результата поиска, если «0», запрос порождается при отсутствии карты в списке.

Биты 4 -7 описание считывателя 1

То же, для кнопки ДУ (кнопка интерпретируется как считыватель способный  подавать запрос только от пользователя «-1»)

Биты 4 -7 описания ДУ – резерв

Поддержка режима Wiegand26

Селектором W26/40 («1 - Wiegand26») является младший бит параметра «время индикации для «проход разрешен»».  Пользовательский интерфейс не должен позволять устанавливать этот бит в «1» при изменении времени индикации «проход разрешен».

Поддержка заключается в способности, в режиме W26, выполнять сокращенное до 3х байт сравнение принятого кода карты с 5 байтными записями о картах в базе пропусков. Карты в формате Wiegand26 опознаются контроллерами автоматически, вне зависимости от установленного режима W26/40.

Т.о. кадр загрузки конфигурации выглядит следующим образом:

mess == 0x04

data0 – описание для «линии»0

data1 – описание для «линии»1

data2 – описание для «линии»2

data3 – описание для «линии»3

data4 – описание для «линии»4

data5 – описание для «линии»5

data6 – описание для «линии»1.0

data7 – описание для «линии»1.1

data8 – описание для «линии»1.2

data9 – описание для «линии»1.3

data10 – описание для «линии»1.4

data11 – описание для «линии»1.5

data12-15 – время индикации для «проход разрешен» », младший бит является переключателем 26 («1») или 40 («0») бит

data16-19 – время индикации для «проход запрещен»

data20-23 – время до генерации события «открыто долго»

data24-27 – время индикации для «открыто долго»

data28-31 – время индикации для «ожидание прав»

data32-35 – характерное время активизации для выхода управления ИМ0

data36-39 – характерное время активизации для выхода управления ИМ1

data40 – описание исполнительного механизма 0

data41 – описание исполнительного механизма 1

data42 – описание считывателей

data43 – описание ДУ 0 и ДУ 1

data44 – параметры контроля направления и времени для ТД 0 и ТД 1

on – контроль включен

hard – «жесткий контроль»

Контроль направления должен быть включен (выключен) парно. Установка управляет контролем и сохранением местоположения только локально предъявляемых карт. Для карт полученных  от хоста по команде «0x0с – принять к обработке карту с правами», сохранение местоположения всегда отключено, событие, связанное с предъявлением, определяется полученными от хоста правами и кодом ошибки.

data45 – привязка замка и датчика двери для ТД 0 (здесь и далее в привязках подразумевается номер физической линии 0 - 11)

где:

№ вых. – физический номер линии управления реле

№ вх. – физический номер линии датчика двери

Обеспечивается использование 1 И.М. и одного датчика двери для обеих Т.Д. Переназначать линии нельзя

data46 – привязка замка и датчика двери для ТД 1

data47 – привязка «HOLD» для ТД 0 и ТД1

data48 – привязка «STOP» для ТД 0 и ТД1

Состояние линии для Т.Д. находящейся в режиме «Открыто» - игнорируется.

Линии «STOP» и «HOLD» могут переназначаться в пределах групп (0/1).2,3,4. Могут быть как общими для обеих Т.Д. так и раздельными. Установленное значение привязки не имеет значения, если соответствующая линия не описана как «используемая в СКУД».

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» в ответ на запрос состояния задания.

### 5 – установка режимов доступа

установка режима

mess == 0x05

data0 режим на точке доступа0(младшая тетрада), data1-5 ID инициатора установки  режима «0» - по команде оператора. Значение «-1» зарезервировано в качестве ID для событий по кнопке ДУ.

data6 режим на на точке доступа1 (младшая тетрада), data7-11 ID инициатора установки.

Ответ контроллера – «ОК». Затем, если режим точки доступа действительно менялся, контроллер доставит «online» событие «смена режима» пользователем «0»

### 6 – запрос состояния контроллера

Запрос состояния контроллера

mess == 0x06

data0 – описание для «линии»0

data1 – описание для «линии»1

data2 – описание для «линии»2

data3 – описание для «линии»3

data4 – описание для «линии»4

data5 – описание для «линии»5

data6 – описание для «линии»1.0

data7 – описание для «линии»1.1

data8 – описание для «линии»1.2

data9 – описание для «линии»1.3

data10 – описание для «линии»1.4

data11 – описание для «линии»1.5

data12-15 – время индикации для «проход разрешен» », младший бит является переключателем 26 («1») или 40 («0») бит

data16-19 – время индикации для «проход запрещен»

data20-23 – время до генерации события «открыто долго»

data24-27 – время индикации для «открыто долго»

data28-31 – время индикации для «ожидание прав»

data32-35 – характерное время активизации для выхода управления ИМ0

data36-39 – характерное время активизации для выхода управления ИМ1

data40 – описание исполнительного механизма 0

data41 – описание исполнительного механизма 1

data42 – описание считывателей

data43 – описание ДУ0 и ДУ1

data44 – параметры контроля времени и направления для ТД0 и ТД1

data45 – привязка управления замком и датчика двери для ТД0

data46 – привязка управления замком и датчика двери для ТД1

data47 – привязка «HOLD» для ТД 0 и ТД1

data48 – привязка «STOP» для ТД 0 и ТД1

data49 – текущие режимы на точках доступа 0(младшая тетрада) и 1(старшая)

data50-55 – время контроллера (секунды – год BCD) или, если data55 == 0xff, время отсчитывается в секундах от включения питания

data56-59 – текущий идентификатор события

data60-61 – маска состояние входов

data62-63 – маска состояние выходов

состояние входов и выходов нормализованное по значению и позиции бита в байте, определяется описанием «линий»

### 7 – запрос состояния задания №

Запрос состояния задания №

mess == 0x07, номер задания передается в trN

Ответ контроллера – «ОК» (с блоком данных, если он предполагается запросом) или «занят исполнением» или, если контроллер рестартовал, «задание не поступало».

### 8 – доставка «online» события (событий)

Пакет от контроллера

mess == 0x08 –пакет содержит «online» событие(я) формат события выше.

Если у хоста, на момент получения «online» события, нет нового задания для контроллера, он подтверждает получение блока с CMD == 8 и установленным битом 7.

### 9 – запрос списка контроллера

Запрос списка карт

mess == 0x09, data0, data1 порядковый номер карты: 0 – мастер списка «только проход» 1 – мастер списка «с правами смены режима»

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» с блоком данных в ответ на запрос состояния задания или «нет условий удовлетворяющих запросу»

Ответ строится по аналогии с ответом на запрос к журналу регистрации событий. Возвращается буфер карт с правами. Контроллер отправляет столько карт, сколько поместится в буфер. Для мастеров списков признак отсутствия карты – все 0xFF. Остальные карты передаются подряд, контроллер пропускает позиции удалённых карт. При запросе с параметрами, превышающими размер списка возвращается «нет данных, удовлетворяющих запросу».

### 0x0a – загрузка мастер карт

Загрузка мастер карт

mess == 0x0А, data0(младший байт) – data4(старший байт), data5(права) мастер списка «только проход»,

data6(младший байт) – data10(старший байт), data11(права) мастер списка «с правами смены режима»

поля карт «все 0xFF» редактирование и удаление списка не возможно, но можно локально загрузить новые мастер карты

старшие байты мастеров 0xFF – локальное программирование отключено полностью

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» в ответ на запрос состояния задания.

### 0x0b – удаление карты

Удаление карты (карт).

mess == 0x0B, data0(младший байт) – data6(старший байт) номер удаляемой карты.

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» в ответ на запрос состояния задания. Если в списке контроллера нет указанной карты (карт) хост никак об этом не извещается.

### 0x0с – принять к обработке карту с правами

Имитирует предъявление карты. Команда предназначена для прямого управления.

mess == 0x0С, data0(младший байт) – data4(старший байт) номер карты, data5 -  права на точке доступа(младшая тетрада),

номер точки доступа (0/1) старшая тетрада, data6 не используется, data7 признаки нарушений

Права пользователя:

0 			– только доступ

1 			– доступ + смена режима

2 			– «вездеход» используется хостом, не инициирует процесс смены  режима доступа.

3, 4 			– зарезервировано для внутри контроллерного использования

Установленный бит 3 – аналог «Кронверк - главный»

f (четырехбитная (-1)) 	– карта запрещена

Байт нарушений	0x01 – нарушение по времени

0x02 – нарушение по направлению

0x0f – нет в списке

Контроллер обрабатывает признаки нарушения на основе собственных настроек

Ответ контроллера – «ОК».  По завершении операции: проход, отказ от прохода, … контроллер доставит «online» событие

### 0x0d – прямое управление выходами

Для управления доступны только «линии» описанные как выходы.

mess == 0x0D, data0 (битовые позиции 0 – 3 (для линий  2 - 5) 4 – 7(для линий  1.2 – 1.5) – устанавливаемое нормализованное состояние), data1-4(для младшей битовой позиции), data5-8, data9-12, data13-16, data17-20, data21-24, data25-28, data29-32(для старшей битовой позиции)    – время действия (значения – как в описании времени активизации ИМ). По окончании времени действия, контроллер установит противоположное состояние выхода. Время действия 0 не менять текущее состояние.

Ответ контроллера – «ОК». Затем, для выхода изменившего состояние, в случае если для данного выхода разрешена генерация событий, контроллер доставит «online» событие(я) «изменение состояния выходов».

### 0x0e – чтение журнала регистрации событий контроллера

Чтение блока событий из журнала регистрации контроллера.

mess == 0x0e, data0 – data3 –  ID первого события в запрашиваемом блоке.

Ответ контроллера – «Транспортный ОК».  Признак завершения операции – «ОК» с текущим ID события (максимальный ID в журнале см. п.3) и блоком не фрагментированных событий в ответ на запрос состояния задания, или, при отсутствии событий с ID большим или равным запрошенному, ответ  «нет данных, удовлетворяющих запросу».

### 0x0f – запрос серийного номера (адреса)

Посылается на широковещательный адрес 0xffff. Предназначен для построения или обновления списка подключенных устройств.

Ответ контроллера – «ОК» и 4 байта данных. Data0-1 – серийный номер, data2-3 тип и версия контроллера. Текущие 0x02, 0x01

### 0x10 – загрузка временных параметров доступа

mess == 0x10

data0 – определитель данных:

бит 7 определяет номер точки доступа при загрузке интервалов воскресенье – суббота

0 – таблица праздников и интервалы для праздничных дней групп 0-:-5 для ТД0 и ТД1(192 байта)

1 – интервалы воскресенье – суббота для групп 0-:-2 (252 байта)

2 – интервалы воскресенье – суббота для групп 3-:-5 (252 байта)

Таблица праздников (календарь):

Календарь представляет собой битовую карту размером 48 байт (4 байта на мес.) Календарь на месяц - 32 бита, младший бит младшего байта - первое число месяца. Если бит = 1, день считается праздничным. Lsb – 1 января.

Описание временного интервала:

Где: начало и конец временного интервала – 12-ти битные значения времени в минутах от начала суток

Если начало == конец, интервал запрещён

Описание временных интервалов на неделю для группы:

Описание всех групп для одного считывателя:

Где: w g0-:-5 – описания временных интервалов на неделю для групп 0 – 5

Описание временных интервалов праздничного дня для всех групп:

### 0x11 – загрузка кода семейства для PIN

!

Поддерживается устройствами версии 4 и выше.

Код семейства предназначен для однозначного определения факта ввода кода (по умолчанию - 0).  Все PIN будут иметь этот код семейства в старшем (cardstring[4]) байте.

mess == 0x11

data0 – новое значение кода семейства для PIN

### 0x12 – очистка буфера «online» событий

!

Поддерживается устройствами версии 5 и выше.

Получив эту команду, устройство прекращает попытки доставки буфера «online» событий и очишает содержимое этого буфера

mess == 0x12

данных нет

## Общий вид пакета «ответ»:

Где:

Addr	- 2 байта	производственный адрес адресата (для контроллера - собственный)

trN	- 1байт	номер пакета, на который выдается ответ

Mess	- 1 байт	сообщение

Len	- 1 байт	длина информационной части

CRChead	- 2 байта	CRC16 на 0хА001 для «заголовка»

Длина «заголовка» фиксированная, 7 байт

DATA0-n	- не более 252 байт	данные пакета

LoCRC,HiCRC	- 2 байта		CRC16 от DATA0 до DATAn на полиноме 0xA001 (наш обычный)

## Коды ответов

0 – транспортный «OK», задание принято к исполнению

1 – занят исполнением задания, data0 – номер задания

2 – «ОК» действие выполнено. DATA0 – n (DATA4 – n при чтении журнала регистрации событий) может содержать блок данных (см. загрузки).

3 – нет данных удовлетворяющих запросу. Возможен, если выполнялся запрос списка или чтения журнала. При запросе к журналу регистрации событий ответы с кодом завершения «2» и «3» содержат в DATA0-3 – текущий (максимальный в журнале) идентификатор события, показывающий, сколько всего событий в журнале.

«-1»(0xff) – задание не поступало. Номер задания передается в trN